四川龙江电力有限公司城区10kv环网柜改造

项目竞争性谈判公告
四川龙江电力有限公司原一选厂垃圾房和首座停车场出口处的电缆分支箱及开关，无小电流选线功能和事故跳闸记录功能，为便于故障分析和故障点切除，保障供电；现挂网采购、更换该两台电缆分支箱为具备带小电流选线功能和事故记录功能的10KV环网柜，预算10KV环网柜采购、基础改造更换施工总费用约35万元，最高限价按35万元（含增值税），现进行竞争性谈判公告，工程内容如下：

	

	序号
	品名型号/规格
	单位
	数量
	单价/元
	总价/元
	备注

	1
	2进6出环网柜
	台
	2
	
	
	

	2
	环网柜基础改造
	项
	2
	
	
	

	3
	物资转运费
	项
	1
	
	
	

	4
	环网柜拆、装
	台
	2
	
	
	

	5
	电缆终端拆除、制作、安装
	套
	10
	
	
	

	6
	试验费
	项
	2
	
	
	

	7
	机具吊装
	项
	2
	
	
	

	8
	其它配合工
	个
	22
	
	
	

	9
	安全措施及文明施工费
	项
	1
	
	
	

	10
	合计
	
	
	
	
	含税


10KV环网柜规格参数技术要求如下：                                                                             1.保护开关具备可靠的过电流保护和小电流接地选线功能，进线开关额定电流1250A出线开关630A。

2.在停电情况下，蓄电池对继保装置供电时间不少于12小时（选用33AH蓄电池）。

3.继保装置能就地显示、查询保护动作报告、事件记录等，所记录的数据应可靠、不失真，并满足后续故障分析的需要。

4、柜体外形尺寸要求：
	2进6出环网柜
	
	
	
	
	宽*深*高(W*D*H)

	1
	PT柜
	:RM16-12C
	
	台
	2
	500*760*1686

	2
	进线柜
	:RM16-12V
	
	台
	4
	325*760*1686

	3
	出线柜
	:RM16-12V
	
	台
	12
	325*760*1686

	4
	箱体及辅助材料
	DFW:2进6出
	冷轧钢板
	台
	2
	3500*1100*2300

	5
	运费
	
	
	项
	2
	

	6
	
	
	
	
	
	


一、项目业主：四川龙江电力有限公司
二、项目名称：四川龙江电力有限公司城区10kv环网柜改造项目
三、项目地点：石棉县城区

四、工期要求：40日历天

五、投标单位资质要求： 
  1、应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格； 
  2、投标人应具备：送变电工程专业承包三级及以上资质或承

     装（修、试）电力设施许可证四级承装类及以上资质；
报价及服务要求：递交的竞争性谈判文件必须进行密封，竞争性谈判文件含签盖单位公章的报价函、资质证书复印件、参加竞争性谈判人身份证复印件、企业法人授权委托书及委托人联系电话等相关资料；工程实行总价承包报价，最高限价35万元，报价高于35万元，作废标处理。报价含所有机具费用、运输费用、人工费用、税费、施工安全措施费用、清理等所有费用。

报名须知

报名时间：2026年5月7日15时前

报名地址：四川省石棉县康棉路10#

报名方式：邮寄标函报价报名
联系人:李先生  电话：15196563197

比选竞争性谈判地点：四川龙江电力有限公司七楼会议室，项目业主定于北京时间2026年5月7日 16时 00分在四川龙江电力有限公司七楼举行竞争性谈判，对已报名的单位进行竞争性谈判，递交的竞争性谈判文件必须进行密封，竞争性谈判文件必须含报价、技术参数响应文件、资质证书复印件材料、参加竞争性谈判人身份证复印件、企业法人授权委托书等相关资料以上文件均需盖宣章，特此公告
                             四川龙江电力有限公司    

 2026年4月29日
